## Slide 1
2026 · 졸업 프로젝트 중간발표
같은 26°C, 다른 쾌적도
카메라로 공간의 맥락을 읽는 HVAC 제어
Edge VLM(Qwen2-VL) + YOLOv8 + Motion 인식 → ISO 7730 PMV → PID 제어
김준경
VLM·Perception
김철호
PM·Integration
김민서
PMV·Control
정윤찬
Data·Sensors
동아대학교 컴퓨터공학과 · 지도 정영진 교수
2026. 04. 17. / aioss실습

## Slide 2
왜 온도만으론 부족한가?
같은 26°C에서 체감은 PMV -0.7 ~ +1.8까지 벌어진다
Edge VLM HVAC / 중간발표
① 사무실 · 앉아서 작업
실내 26.0°C
MET 1.1
· CLO 0.7 (긴팔)
+0.2
PMV · 중립
② 헬스장 · 운동 직후
실내 26.0°C
MET 3.0
· CLO 0.3 (반팔)
+1.8
PMV · 매우 더움
③ 외투 착용 · 퇴실 직전
실내 26.0°C
MET 1.0
· CLO 1.4 (외투)
-0.7
PMV · 약간 서늘
💡 같은 온도라도 활동량 · 의복 · 맥락이 바뀌면 체감은 완전히 다르다.
→ 온도 센서만으로는 쾌적을 결정할 수 없으며, 사람의 상태(MET/CLO)를 '보는' 센서가 필요하다.
동아대학교 컴퓨터공학과 · KAJ Edge-VLM HVAC
2 / 11

## Slide 3
전체 흐름: 3-STEP 파이프라인
인식(Perception) → 판단(Decision) → 제어(Control)
Edge VLM HVAC / 중간발표
STEP 01
인식
Perception
YOLOv8n · 3초 주기 · 사람 수
Qwen2-VL · 30초 주기 · 의복/활동
Motion Detector · 실시간 · MET 오버라이드
STEP 02
판단
Decision
ISO 7730 PMV 계산 (-3 ~ +3)
히스테리시스 (ON 0.5 / OFF 0.2)
5단계 상태머신 · 동적 목표온도
STEP 03
제어
Control
PID · kp=0.8 / ki=0.05 / kd=0.3
deadband 0.12 · anti-windup ±10
공간별 프로파일(사무실/헬스장 등)
동아대학교 컴퓨터공학과 · KAJ Edge-VLM HVAC
3 / 11

## Slide 4
인식(STEP 01) · 3개 모델의 협업
느린 모델·빠른 모델을 병렬로 돌려 정확도와 반응 속도를 모두 확보한다
Edge VLM HVAC / 중간발표
YOLOv8n
사람 수 카운팅
누가 있는가?
재실 인원 · 밀도 · 혼잡도
주기
3초 / 90프레임
정확도
95% +
대상
class 0 (person)
Qwen2-VL 2B
맥락 이해 (VLM)
무엇을 하고 있는가?
의복 · 활동 · 퇴실 의도
주기
30초
출력
JSON (CLO/MET/상태)
디바이스
Jetson 온디바이스
Motion Detector
실시간 움직임
얼마나 활발한가?
급격한 상태 변화 즉시 반영
주기
매 프레임
기법
frame diff + rolling avg
역할
MET 오버라이드
3개 출력 융합 → 인원 × CLO × MET → PMV 입력 (다음 단계)
동아대학교 컴퓨터공학과 · KAJ Edge-VLM HVAC
4 / 11

## Slide 5
판단(STEP 02) · 맥락을 수치로 변환
VLM JSON → (CLO, MET) → ISO 7730 PMV → 150회 tcl 수렴
Edge VLM HVAC / 중간발표
VLM JSON 출력
{
"clothing_level": "light",
"activity_level": "moderate",
"departure_intent": false,
"confidence": 0.92
}
↓ 매핑 테이블
필드
예시 ①
예시 ②
CLO
light → 0.5
heavy → 1.2
MET
moderate → 1.8
active → 2.5
ISO 7730 PMV
PMV = f( Ta, Tr, RH, Va, MET, CLO ) · tcl 150회 반복 수렴
-3
매우 추움
-2
추움
-1
약간 서늘
0
쾌적
+1
약간 따뜻
+2
따뜻
+3
매우 더움
🎯 시스템 목표 구간: -0.5 ≤ PMV ≤ +0.5
제어 임계값 (히스테리시스)
· PMV_ON = 0.5 → 제어 진입 (너무 더움/추움)
· PMV_OFF = 0.2 → 제어 종료 (쾌적 진입)
· deadband = 0.12 → 미세 진동 무시, 안정적 제어
동아대학교 컴퓨터공학과 · KAJ Edge-VLM HVAC
5 / 11

## Slide 6
제어(STEP 03) · 쾌적도 기반 지능형 제어
PID 6단계 로직 + 히스테리시스 + 동적 목표온도
Edge VLM HVAC / 중간발표
PID 제어 6단계
kp 0.8 ki 0.05 kd 0.3 deadband 0.12
①
오차 계산
e = PMV_target - PMV_current
②
Deadband
|e| < 0.12 → 출력 0 (미세 진동 무시)
③
비례항 P
P = kp · e (즉각 반응)
④
적분항 I
I += ki · e · dt (누적 오차 제거)
⑤
Anti-windup
I = clip(I, -10, +10) (적분 폭주 차단)
⑥
미분항 D
D = kd · (e - e_prev) / dt (변화율 감쇠)
출력 = P + I + D → 목표 온도 조정 (-1.5°C ~ +1.5°C)
동적 목표온도
외기·실내·시간대에 따라 자동 보정
기본값
24.0°C
사무실 기본
+ 외기 보정
±1.5°C
30°C 이상 / 0°C 이하
+ 시간대 보정
±0.5°C
야간 −0.5°C
+ 인원 보정
+0.3°C
5인 이상 혼잡
= 최종 목표
22.5 ~ 26.0°C
실시간 갱신
동아대학교 컴퓨터공학과 · KAJ Edge-VLM HVAC
6 / 11

## Slide 7
5단계 상태머신 + 공간별 프로파일
재실 패턴과 공간 용도에 따라 제어 정책을 자동 전환
Edge VLM HVAC / 중간발표
상태머신 5-STATE
EMPTY
재실 0명
대기 / 약한 유지
ARRIVAL
입실 시작
선제 냉난방
STEADY
정상 근무
PMV 0 목표
LUNCH_BREAK
일시 이탈
완화 운전
PRE_DEPARTURE
퇴실 임박
목표 완화/정지
🚪 퇴실 점수 (max 75)
인원 감소 +30 외투 착용 +25 기립 +10 퇴실 시간대 +10 → 40점 이상 시 PRE_DEPARTURE 전이
공간 프로파일
🏢 사무실
🏋️ 헬스장
목표 PMV
0 ± 0.5
-0.3 ± 0.5
기본 MET
1.1
3.0
기본 CLO
0.7
0.3
환기 주기
60분
20분
정숙 시간
22~06시
없음
목표 온도
24°C
21°C
동아대학교 컴퓨터공학과 · KAJ Edge-VLM HVAC
7 / 11

## Slide 8
구현 현황 · 18개 모듈 + CI/CD
Public 저장소 운영, GitHub Actions 3-track 파이프라인 자동화
Edge VLM HVAC / 중간발표
18
Python 모듈
7
핵심 알고리즘
3
GitHub 워크플로우
85.9%
캐시 단축률
핵심 모듈 맵
인식
vlm_processor.py yolo_detector.py motion_detector.py
제어
thermal_engine.py pid_controller.py state_machine.py
데이터
energy_monitor.py sensor_interface.py weather_service.py air_quality_service.py
시각화
hvac_simulator.py dashboard_ui.py analytics_engine.py
CI/CD 자동화
✓
Composite Action
환경 설정 재사용 (setup-env)
✓
Reusable Workflow
임포트/PMV/PID 단위 테스트
✓
Matrix 테스트
Python 3.10/3.11 × Ubuntu/macOS
✓
선택적 배포
변경 파일 감지 → 필요 Job만
✓
캐시 벤치
Cold 78s → Warm 11s (−85.9%)
📦 Public github.com/KAJ-EdgeVLM-HVAC-Project/edge-vlm-hvac-system
동아대학교 컴퓨터공학과 · KAJ Edge-VLM HVAC
8 / 11

## Slide 9
16주 로드맵 · 현재 12주차
Phase 1~2 완료, Phase 3 (ML 고도화) 진행 중
Edge VLM HVAC / 중간발표
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
⚑ 현재 12주차
W 1-4
W 5-8
W 9-12
W 13-16
Phase 1 · ✅ 완료
주제 선정·ADR
아키텍처 설계
CONTRIBUTING/CODE OF CONDUCT
GitHub Flow 정착
Phase 2 · ✅ 완료
VLM·YOLO·Motion 구현
PMV/PID/상태머신
CI/CD Matrix·Reusable
환경 프로파일 4종
Phase 3 · 🔄 진행중
통합 대시보드
MET/CLO 데이터 수집
PMV MLP 실험
에너지 로그 분석
Phase 4 · ⏳ 예정
Jetson Orin Nano 포팅
TensorRT FP16/INT4
현장 A/B 테스트
최종 발표·논문
동아대학교 컴퓨터공학과 · KAJ Edge-VLM HVAC
9 / 11

## Slide 10
향후 ML 고도화 · Primary + 2 Stretch
룰 기반 → 데이터 기반으로 점진 전환, 학습에 필요한 데이터는 이미 수집 중
Edge VLM HVAC / 중간발표
PRIMARY
PMV 회귀 MLP
룰 기반 → 개인화 데이터 기반
입력: 온/습도, MET, CLO, PMV_rule
출력: 개인화 보정 PMV_hat
학습: 사용자 피드백 ±1 버튼
효과: 개인 편차(±0.5 PMV) 보정
📊 이미 수집 중: 시간/온도/PMV/제어 로그
STRETCH
의복 분류 개선
VLM 출력 후처리
입력: Qwen2-VL 텍스트 설명
출력: CLO 수치 (0.3 ~ 1.5)
방법: 사전학습 분류기 fine-tuning
효과: CLO 추정 정확도 향상
📊 데이터: 이미지 + 라벨 (선택적)
STRETCH
이상 패턴 탐지
센서/에너지 이상
입력: 시계열 로그 (온도/전력)
출력: 이상 스코어
방법: Isolation Forest (baseline)
효과: 고장·누전 조기 감지
📊 데이터: 에너지 로그 축적 중
원칙: ML은 이미 돌아가는 룰 기반 시스템의 보조로 사용. 실패해도 서비스는 정상 동작.
동아대학교 컴퓨터공학과 · KAJ Edge-VLM HVAC
10 / 11

## Slide 11
카메라 하나가
온도계를 넘어 공간의 맥락을 읽는다.
항목
기존 온도 기반 HVAC
Edge VLM HVAC
입력
온도 1개
사람 수 + 활동 + 의복 + 온도
쾌적 기준
설정 온도 도달
PMV 0 수렴
제어 반응
고정 임계값 ON/OFF
PID + 히스테리시스 + 상태머신
확장성
건물별 재설정
공간 프로파일 플러그
감사합니다 · Q & A
github.com/KAJ-EdgeVLM-HVAC-Project/edge-vlm-hvac-system